## SINAMICS V20
Un, В | Типоразмер | Pn, кВт | In, А | Режим работы | ЭМС-фильтр | Вентилятор | SINAMICS V20 | Тормозной резистор | Сетевой дроссель | Выходной дроссель | Комплект для подключения экрана | ЭМС-фильтр класса B | Предохранители IEC | Автоматический выключатель IEC | Синусный фильтр
1AC 230 V | FSAA | 0.12 | 0.9 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BB11-2UV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | 6SL3203-0BB21-8VA0 | 3NA3803 | 3RV2011-1DA10 | -
1AC 230 V | FSAA | 0.25 | 1.7 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BB12-5UV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | 6SL3203-0BB21-8VA0 | 3NA3803 | 3RV2011-1FA10 | -
1AC 230 V | FSAA | 0.37 | 2.3 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BB13-7UV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | 6SL3203-0BB21-8VA0 | 3NA3803 | 3RV2011-1HA10 | -
1AC 230 V | FSAB | 0.55 | 3.2 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BB15-5UV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | 6SL3203-0BB21-8VA0 | 3NA3803 | 3RV2011-1JA10 | -
1AC 230 V | FSAB | 0.75 | 4.2 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BB17-5UV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | 6SL3203-0BB21-8VA0 | 3NA3805 | 3RV2011-1KA10 | -
1AC 230 V | FSB | 1.1 | 6 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BB21-1UV0 | 6SE6400-4BC11-2BA0 | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | - | 3NA3807 | 3RV2021-4BA10 | -
1AC 230 V | FSB | 1.5 | 7.8 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BB21-5UV0 | 6SE6400-4BC11-2BA0 | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | - | 3NA3812 | 3RV2021-4CA10 | -
1AC 230 V | FSC | 2.2 | 11 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BB22-2UV0 | 6SE6400-4BC12-5CA0 | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SL3266-1AC00-0VA0 | - | 3NA3814 | 3RV2021-4EA10 | -
1AC 230 V | FSC | 3 | 13.6 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BB22-2UV0 | 6SE6400-4BC12-5CA0 | 6SE6400-3CC03-5CB3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SL3266-1AC00-0VA0 | - | 3NA3820 | 3RV1031-4FA10 | -
1AC 230 V | FSB | 1.1 | 6 | Тяжелый (150% In) | Категории C2 | 1 | 6SL3210-5BB21-1AV0 | 6SE6400-4BC11-2BA0 | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | - | 3NA3807 | 3RV2021-4BA10 | -
1AC 230 V | FSB | 1.5 | 7.8 | Тяжелый (150% In) | Категории C2 | 1 | 6SL3210-5BB21-5AV0 | 6SE6400-4BC11-2BA0 | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | - | 3NA3812 | 3RV2021-4CA10 | -
1AC 230 V | FSC | 2.2 | 11 | Тяжелый (150% In) | Категории C2 | 1 | 6SL3210-5BB22-2AV0 | 6SE6400-4BC12-5CA0 | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SL3266-1AC00-0VA0 | - | 3NA3814 | 3RV2021-4EA10 | -
1AC 230 V | FSC | 3 | 13.6 | Тяжелый (150% In) | Категории C2 | 1 | 6SL3210-5BB22-2AV0 | 6SE6400-4BC12-5CA0 | 6SE6400-3CC03-5CB3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SL3266-1AC00-0VA0 | - | 3NA3820 | 3RV1031-4FA10 | -
1AC 230 V | FSAA | 0.12 | 0.9 | Тяжелый (150% In) | Категории С1 | - | 6SL3210-5BB11-2BV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | - | 3NA3803 | 3RV2011-1DA10 | -
1AC 230 V | FSAA | 0.25 | 1.7 | Тяжелый (150% In) | Категории С1 | - | 6SL3210-5BB12-5BV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | - | 3NA3803 | 3RV2011-1FA10 | -
1AC 230 V | FSAA | 0.37 | 2.3 | Тяжелый (150% In) | Категории С1 | - | 6SL3210-5BB13-7BV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | - | 3NA3803 | 3RV2011-1HA10 | -
1AC 230 V | FSAB | 0.55 | 3.2 | Тяжелый (150% In) | Категории С1 | - | 6SL3210-5BB15-5BV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | - | 3NA3803 | 3RV2011-1JA10 | -
1AC 230 V | FSAB | 0.75 | 4.2 | Тяжелый (150% In) | Категории С1 | - | 6SL3210-5BB17-5BV1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SL3266-1AR00-0VA1 | - | 3NA3805 | 3RV2011-1KA10 | -
3AC 400 V | FSA | 0.37 | 1.3 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | - | 6SL3210-5BE13-7CV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | - | 3NA3801 | 3RV2011-1CA10 | 6SL3202-0AE20-3SA0
3AC 400 V | FSA | 0.55 | 1.7 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | - | 6SL3210-5BE15-5CV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | - | 3NA3801 | 3RV2011-1DA10 | 6SL3202-0AE20-3SA0
3AC 400 V | FSA | 0.75 | 2.2 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | - | 6SL3210-5BE17-5CV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | - | 3NA3801 | 3RV2011-1EA10 | 6SL3202-0AE20-3SA0
3AC 400 V | FSA | 1.1 | 3.1 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 1 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | - | 3NA3801 | 3RV2011-1FA10 | 6SL3202-0AE20-6SA0
3AC 400 V | FSA | 1.5 | 4.1 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 1 | 6SL3210-5BE21-5CV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | - | 3NA3803 | 3RV2011-1HA10 | 6SL3202-0AE20-6SA0
3AC 400 V | FSA | 2.2 | 5.6 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 1 | 6SL3210-5BE22-2CV0 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | - | 3NA3805 | 3RV2011-1JA10 | 6SL3202-0AE21-1SA0
3AC 400 V | FSB | 3 | 7.3 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 1 | 6SL3210-5BE23-0CV0 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | - | 3NA3805 | 3RV2011-1KA10 | 6SL3202-0AE21-1SA0
3AC 400 V | FSB | 4 | 8.8 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 1 | 6SL3210-5BE24-0CV0 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | - | 3NA3807 | 3RV2021-4AA10 | 6SL3202-0AE21-4SA0
3AC 400 V | FSC | 5.5 | 12.5 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 1 | 6SL3210-5BE25-5CV0 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | 6SL3266-1AC00-0VA0 | - | 3NA3812 | 3RV2021-4BA10 | 6SL3202-0AE22-0SA0
3AC 400 V | FSD | 7.5 | 16.5 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 2 | 6SL3210-5BE27-5CV0 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3266-1AD00-0VA0 | - | - | 3VL1103-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE23-3SA0
3AC 400 V | FSD | 11 | 25 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 2 | 6SL3210-5BE31-1CV0 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3266-1AD00-0VA0 | - | - | 3VL1104-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE23-3SA0
3AC 400 V | FSD | 15 | 31 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 2 | 6SL3210-5BE31-5CV0 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3266-1AD00-0VA0 | - | - | 3VL1105-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
3AC 400 V | FSE | 18.5 | 38 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 2 | 6SL3210-5BE31-8CV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CJ24-5AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | - | 3NA3022 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
3AC 400 V | FSE | 22 | 45 | Тяжелый (150% In) | Категории С3 | 2 | 6SL3210-5BE32-2CV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CD25-3AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | - | 3NA3024 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE26-2SA0
3AC 400 V | FSE | 22 | 45 | Легкий (110% In) | Категории С3 | 2 | 6SL3210-5BE31-8CV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CJ24-5AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | - | 3NA3022 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
3AC 400 V | FSE | 30 | 60 | Легкий (110% In) | Категории С3 | 2 | 6SL3210-5BE32-2CV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CD25-3AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | - | 3NA3024 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE26-2SA0
3AC 400 V | FSA | 0.37 | 1.3 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BE13-7UV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NA3801 | 3RV2011-1CA10 | 6SL3202-0AE20-3SA0
3AC 400 V | FSA | 0.55 | 1.7 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BE15-5UV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NA3801 | 3RV2011-1DA10 | 6SL3202-0AE20-3SA0
3AC 400 V | FSA | 0.75 | 2.2 | Тяжелый (150% In) | - | - | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NA3801 | 3RV2011-1EA10 | 6SL3202-0AE20-3SA0
3AC 400 V | FSA | 1.1 | 3.1 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NA3801 | 3RV2011-1FA10 | 6SL3202-0AE20-6SA0
3AC 400 V | FSA | 1.5 | 4.1 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NA3803 | 3RV2011-1HA10 | 6SL3202-0AE20-6SA0
3AC 400 V | FSA | 2.2 | 5.6 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | 6SL3266-1AA00-0VA0 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NA3805 | 3RV2011-1JA10 | 6SL3202-0AE21-1SA0
3AC 400 V | FSB | 3 | 7.3 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NA3805 | 3RV2011-1KA10 | 6SL3202-0AE21-1SA0
3AC 400 V | FSB | 4 | 8.8 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | 6SL3266-1AB00-0VA0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NA3807 | 3RV2021-4AA10 | 6SL3202-0AE21-4SA0
3AC 400 V | FSC | 5.5 | 12.5 | Тяжелый (150% In) | - | 1 | 6SL3210-5BE25-5UV0 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | 6SL3266-1AC00-0VA0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NA3812 | 3RV2021-4BA10 | 6SL3202-0AE22-0SA0
3AC 400 V | FSD | 7.5 | 16.5 | Тяжелый (150% In) | - | 2 | 6SL3210-5BE27-5UV0 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3266-1AD00-0VA0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | - | 3VL1103-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE23-3SA0
3AC 400 V | FSD | 11 | 25 | Тяжелый (150% In) | - | 2 | 6SL3210-5BE31-1UV0 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3266-1AD00-0VA0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | - | 3VL1104-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE23-3SA0
3AC 400 V | FSD | 15 | 31 | Тяжелый (150% In) | - | 2 | 6SL3210-5BE31-5UV0 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3266-1AD00-0VA0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | - | 3VL1105-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
3AC 400 V | FSE | 18.5 | 38 | Тяжелый (150% In) | - | 2 | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CD25-3AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NA3022 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
3AC 400 V | FSE | 22 | 45 | Тяжелый (150% In) | - | 2 | 6SL3210-5BE32-2UV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CD25-3AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | 3NA3024 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE26-2SA0
3AC 400 V | FSE | 22 | 45 | Легкий (110% In) | - | 2 | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CJ24-5AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NA3022 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
3AC 400 V | FSE | 30 | 60 | Легкий (110% In) | - | 2 | 6SL3210-5BE32-2UV0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 6SL3203-0CD25-3AA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3266-1AE00-0VA0 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | 3NA3024 | 3VL1108-1KM30-0AA0 | 6SL3202-0AE26-2SA0
Note on I2: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I3: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I4: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I5: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I6: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I7: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I8: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I9: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I10: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I11: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I12: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I13: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I14: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I15: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I16: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I17: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I18: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I19: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I20: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I21: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I22: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I23: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I24: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I25: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I26: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I27: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I28: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I36: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I37: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I38: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I39: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I40: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I41: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I42: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I43: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0
Note on I44: Тормозной модуль: 6SL3201-2AD20-8VA0

## Аксессуары
Загрузчик параметров | 6SL3255-0VE00-0UA1
BOP-интерфейс (для BOP V20) | 6SL3255-0VA00-2AA1
Тормозной модуль (1AC 230 V: 8 A; 3AC 400 V: 7 A) | 6SL3201-2AD20-8VA0
BOP V20 | 6SL3255-0VA00-4BA1
SINAMICS Memory Card (512 Мб) | 6SL3054-4AG00-2AA0
Терминаторы RS485 (50 шт) | 6SL3255-0VC00-0HA0
SINAMICS V20 (демо-стенд) | 6AG1067-2AA00-0AB6
Адаптер для крепления на DIN-рейку (FSA/FSAA/FSAB) | 6SL3261-1BA00-0AA0
Адаптер для крепления на DIN-рейку (FSA/FSAA/FSAB) | 6SL3261-1BB00-0AA0
Панель для перехода от FSA к FSAA/AB | 6SL3266-1ER00-0VA0
V20 Smart Access (WiFi) | 6SL3255-0VA00-5AA0

## Запасные части
Типоразмер | Запасной вентилятор
FSA | 6SL3200-0UF01-0AA0
FSB | 6SL3200-0UF02-0AA0
FSC | 6SL3200-0UF03-0AA0
FSD | 6SL3200-0UF04-0AA0
FSE | 6SL3200-0UF05-0AA0